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Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 
Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;
Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Основные цели и задачи схемы водоснабжения:
1. определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;
1. определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
1. повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
1. минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
1. обеспечение жителей поселения водоснабжением;
1.  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения поселения;
1. улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:
- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 05.09.13 № 782;
- Документы территориального планирования муниципального образования.
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1.1 Административный состав поселения с указанием на единой ситуационной схеме границ и наименований территорий
Сельское поселение «Аргада» располагается в южной части Курумканского района. Граничит на севере с сельскими поселениями «Курумкан» и «Арзгун», на востоке – с Баунтовским эвенкийским районом, на севере – с Баргузинским районом, на западе – с сельскими поселениями «Курумкан» и «Барагхан».
Сельское поселение «Аргада» является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории Курумканского района Республики Бурятия. Площадь поселения – 1568,83 км².
В состав сельского поселения «Аргада» входит 3 населенных пункта: у. Аргада, у. Булаг, у. Харамодун. Расстояние от административного центра сельского поселения (у. Аргада) до районного центра (с. Курумкан) составляет 26 км, до регионального центра (г. Улан-Удэ) - 338 км. 

1.2 Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления
Численность населения поселения на 01.01.2024 года составляет 1209 чел.
Численность постоянного населения имеет устойчивую тенденцию снижения. Убыль населения связана с продолжительным превышением числа умерших над числом родившихся. Снижению численности населения способствует миграционный отток, который изменяет возрастную структуру населения - чаще уезжают молодые люди, в местах убытия происходит «старение» населения. Миграционный отток связан с не высоким уровнем жизни населения, убытием молодых жителей для получения высшего образования в крупные муниципальные образования, с более развитой культурно-бытовой средой.
В структуре населения увеличивается доля пенсионеров, при этом сокращается доля населения младше трудоспособного возраста и трудоспособного возраста. 

1.3 Геологические сведения
В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие коренные и изверженные породы, такие как граниты, известняки, глина, галька, гравий и песок. Из почвообразующих пород необходимо отметить поверхностные скальные обнажения, грубый аллювий разнообразных массивно–кристаллических пород на водоразделах хребтов, аллювиальные и делювиальные отложения, заполняющие Баргузинскую долину. На склонах хребтов почвообразующие породы представлены хрящеватым песчаным и суглинистым делювием с пятнами выходов коренных пород. В связи с минусовой среднегодовой температурой широкое распространение имеет многолетняя мерзлота. 

1.4 Климат
Для района характерен резко континентальный климат с большими суточными и годовыми колебаниями температур воздуха и неравномерным распределением атмосферных осадков по сезонам года (сухая, холодная и ветреная весна, малоснежная зима, засушливая первая половина лета, частые дожди в июле - августе и холодная осень). 
Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет - 30,6 °С, в отдельные годы морозы достигают – 54 °С. Годовая сумма осадков не превышает 200 - 250 мм. Наименьшее количество осадков выпадает с января по март. Снег здесь выпадает рано (в начале октября). Образование устойчивого снежного покрова приходится на ноябрь, и только к январю высота снежного покрова достигает 30 см и более. Разрушение снежного покрова происходит в конце марта. 
Лето характеризуется умеренно теплым вегетационным периодом. Средняя многолетняя температура самого теплого месяца - июля +18,5 °С. В отдельные годы, в летний период, температура воздуха может подниматься до +36, +37 °С. Максимум выпадения осадков теплого периода года приурочен к июлю - августу. Доля осадков выпадающих в апреле – мае, незначительна, всего 9 - 15 % от суммы осадков теплого периода.
В апреле среднемесячные температуры воздуха все еще отрицательные или близки к 0 °С, в мае они становятся положительными и переходят за +5°С. Поздние весенние заморозки удерживаются в среднем до 26 мая. 
В сентябре летний температурный режим сменяется на осенний. В первой декаде сентября температура равна ниже 10 °С, а спустя 10 дней - ниже 5 °С. Осенние заморозки наступают в среднем в первой декаде сентября. В первых числах ноября температура воздуха равна от -10 до -15 °С.
 В силу суровых климатических условий Курумканский район приравнен к местности Крайнего Севера.

1.5 Описание рельефа
	На территории района много рек и озер. Река Баргузин - главная водная артерия района, её общая протяженность от Боолон-Тумэрских озер до местности Бугахан более 250 км. Это до границы с Баргузинским районом. Левыми притоками баргузина являются реки Аргада, Гарга, Мургун, а правыми - Алла, Шаманка, Курумкан, Галтай. Наиболее крупным из озер считается Амут. Его площадь - более 60 гектаров. В реках  водятся различные рыбы: щука, карась, язь, сорога, окунь, таймень, осетр, сиг, омуль, хариус. В левобережье реки Баргузина раскинулись обширные Куйтунские степи, имеющие каштановые почвы и с небольшим горизонтом гумуса. Основная часть пашни находится на Куйтунских степях. В пойме реки разместились сенокосные угодья хозяйств района.

1.6 Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, или выданы технические условия, или заключены договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения
Сведения об объектах нового строительства не представлены.

1.7 Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались.
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.
В настоящее время строительство жилья на территории сельского поселения «Аргада» представлено индивидуальной жилой застройкой. 
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1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Системы водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 
Задачами систем водоснабжения являются:
- добыча воды;
- при необходимости подача её к местам обработки;
- хранение воды в специальных резервуарах;
- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.
Система централизованного водоснабжения на территории сельского поселения «Аргада» действует в у. Аргада. Водоснабжение остальных населенных пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев и индивидуальных скважин. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды – артезианские скважины.
Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.
Услугу по водоснабжению на территории поселения осуществляет ИП Петренко А.В. 

1.2 Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Централизованное водоснабжение на территории поселения отсутствует в у. Булаг, у. Харамодун.
При отсутствии централизованного водоснабжения в качестве источников питьевой воды используются частные одиночные скважины мелкого заложения, шахтные и буровые колодцы, родники. Учитывая тот факт, что, как правило, для усадебной застройки используются выгребные ямы, то качество потребляемой ими воды в ряде случаев не отвечает требованиям санитарных норм. Одновременно есть угроза попадания сточных вод в подземные водоносные пласты, используемые для водоснабжения.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:
«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;
«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;
«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Описание технологических зон централизованного водоснабжения представлено в таблице 1.


Таблица 1 – Эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения
	Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования
	Система водоснабжения
(централизованная/ нецентрализованная)
	Источник водоснабжения
	Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения
	Балансовая принадлежность источников водоснабжения

	у. Аргада
	централизованная
	Артезианские скважины
	ИП Петренко А.В.
	Муниципальная собственность

	
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	частные лица, муниципальная собственность
	частная собственность, муниципальная собственность

	у. Булаг
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	частные лица, муниципальная собственность
	частная собственность, муниципальная собственность

	у. Харамодун
	нецентрализованная
	шахтные колодцы, скважины мелкого заложения
	частные лица, муниципальная собственность
	частная собственность, муниципальная собственность





1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение потребителей водой в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 
Централизованные системы водоснабжения на территории поселения действуют в 1 населённом пункте. Источниками водоснабжения являются подземные воды - артезианская скважина. Ниже приведено описание систем централизованного водоснабжения, действующего на территории поселения.

Система централизованного водоснабжения у. Аргада
Централизованное водоснабжение у. Аргада организовано от одного подземного источника водоснабжения, производительностью 6 м³/ч.
Для поддержания требуемого уровня давления в распределительной сети рядом со скважиной установлена водонапорная башня.
Источник водоснабжения обеспечен зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов используются частные артезианские скважины и шахтные колодцы.
Общая характеристика источников централизованного водоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 2 – Характеристика источников водоснабжения
	№ п/п
	Условное обозначение
	Населённый пункт
	Марка насоса
	Мощность двигателя, кВт
	Дебет скважины, м³/ч

	1
	скважина №б/н
	у. Аргада
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5
	6,0



1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Общие сведения о качестве питьевой воды в распределительной сети водоснабжения приведены в таблице ниже. 




Таблица 3 - Качество питьевой воды на территории сельского поселения «Аргада» (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru)
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	ИП Петренко А.В.

	1
	Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:
	ед.
	6,00

	1.1
	мутность
	ед.
	6,00

	1.2
	цветность
	ед.
	6,00

	1.3
	хлор остаточный общий, в том числе:
	ед.
	6,00

	1.4
	хлор остаточный связанный
	ед.
	6,00

	1.5
	хлор остаточный свободный
	ед.
	6,00

	1.6
	общие колиформные бактерии
	ед.
	6,00

	1.7
	термотолерантные колиформные бактерии
	ед.
	6,00

	2
	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:
	ед.
	6,00

	2.1
	мутность
	ед.
	6,00

	2.2
	цветность
	ед.
	6,00

	2.3
	хлор остаточный общий, в том числе:
	ед.
	6,00

	2.4
	хлор остаточный связанный
	ед.
	6,00

	2.5
	хлор остаточный свободный
	ед.
	6,00

	2.6
	общие колиформные бактерии
	ед.
	6,00

	2.7
	термотолерантные колиформные бактерии
	ед.
	6,00



Качество подземных вод, забираемых из водозаборных сооружений, не соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Поэтому, для обеспечения потребителей качественной питьевой водой необходимо рассмотреть варианты установок на водозаборных сооружениях станций очистки воды, предусматривающие обеззараживание воды, а также снижение показателей жесткости. 

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
На территории поселения водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода, забираемая из скважины, подается в водонапорную башню, откуда самотеком поступает в распределительную сеть и далее к водоразборным колонкам или к потребителю. 

[image: ]
Рисунок 1 – Принципиальная схема водоснабжения поселения (1 – источник водоснабжения, скважина; 2 – водонапорная башня; 3 – потребители)

Таблица 4 – Показатели энергоэффективности централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения «Аргада»
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	ИП Петренко А.В.

	1
	Объем выработки воды
	тыс. куб. м
	9,366

	2
	Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды
	тыс. кВт*ч
	11,370

	3.
	Показатели энергетической эффективности

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма поднятой воды
	кВт*ч/
куб.м
	1,214



Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды в 2023 году в системе водоснабжения сельского поселения «Аргада» составил 1,214 кВт·ч/куб.м. Для уменьшения потребления электроэнергии и повышения эффективности работы насосного оборудования рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений путем установки современного энергоэффективного насосного оборудования. 
Для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения используются частные артезианские скважины и шахтные колодцы.

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Водопроводная сеть представляет собой совокупность магистральных и разводящих трубопроводов, по которым вода транспортируется потребителям. Основное назначение водопроводной сети – подавать потребителям воду в необходимом количестве, требуемого качества и потребным напором.
Характеристика сетей водоснабжения поселения приведена в таблице ниже.


Таблица 5 – Характеристика сетей водоснабжения
	№ п/п
	Наименование котельной
	Диаметр d, мм./ количество , м.
	 
	Итого

	
	
	250
	200
	150
	125
	80
	70
	50
	40
	32
	25
	20
	

	1
	водопроводные сети с. Аргада
	58
	 
	 
	72
	100
	 
	499
	61
	5
	225
	40
	1060



Сети водопровода выполнены из чугуна. Уровень износа сетей водоснабжения на территории поселения составляет 90%, что характеризуется большим количеством аварий и высоким процентом потерь воды при транспортировке. Аварийность сетей также сопряжена с потерями воды, затратами трудовых и материальных ресурсов, временным повышением нагрузок на отдельных участках трубопроводов. 
Работоспособность сетей водоснабжения обеспечивается проведением плановых и аварийных ремонтов, а также частичной заменой изношенных участков сетей. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного состояния централизованных систем водоснабжения является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водоснабжения. 
Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.



Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
В настоящее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб. 
На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 
Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Таблица 6 - Сведения об аварийных ситуациях на сетях водоснабжения сельского поселения «Аргада» (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru)
	№ п/п
	Наименование п/п
	Единица измерения
	ИП Петренко А.В.

	1
	Количество аварий на системах холодного водоснабжения
	ед. на км
	0,00

	2
	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику
	х
	

	2.1.1
	количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов
	ед.
	0,00

	2.1.2
	срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов 
	ч
	0,00

	3
	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды
	X
	

	3.1
	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часов
	%
	0,00

	3.2
	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды для ограничений сроком менее 24 часа и более
	%
	0,00


	
Для снижения рисков возникновения аварий и обеспечения качественного и надежного водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть варианты реконструкции наиболее изношенных участков сетей водоснабжения. 

1.4.5.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются следующее:
· морально устаревшее оборудование водозаборных сооружений. Высокая степень износа артезианских скважин, водоводов, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;
· высокий капитальный износ сетей водоснабжения. Расходы на устранение аварийных выходов из строя водопровода, приобретений запчастей составляют значительную долю в общем объеме затрат на содержание и обслуживание систем водоснабжения.
· низкая энергоэффективность технологического процесса транспортировки воды, приводящая к удорожанию стоимости услуг по холодному водоснабжению (высокие затраты на электроэнергию из-за мощного электрооборудования – насосных агрегатов, низкие объёмы реализации питьевой воды).
· недостаточная оснащенность приборами учета источников водоснабжения и абонентских вводов потребителей.
· длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Водозаборные сооружения нуждаются в реновации.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения «Аргада» отсутствует. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения абонентов происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория сельского поселения «Аргада» Курумканского района Республики Бурятия относится к территории распространения вечномерзлых грунтов. При разработке проектной документации на строительство водопроводной сети водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания.
Для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения, сети водоснабжения в каналах тепловых сетей, совместно с трубопроводами теплоснабжения. 
Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо:
· обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; 
· принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом; 
· снижать до минимума тепловые потери трубопроводов; 
· предусматривать подогрев воды или трубопроводов; 
· обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; применять оборудование, устойчивое против замерзания; 
· предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания.
В соответствии с требованиями глав СН 510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов» для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы, чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах. 
В случаях, где отсутствует возможность применения прокладки сети водоснабжения спутником к сети теплоснабжения, предлагается использовать трубопроводы с греющим кабелем при диаметре 25-50 мм и с каналом для греющего кабеля при диаметре 63-110мм.
При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо учитывать возможность изменения мерзлотно-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.


1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Наименование физического или юридического лица, владеющего объектами централизованного водоснабжения
	Объект централизованного водоснабжения
	Обслуживающая организация

	1. 
	у. Аргада
	Муниципальная собственность
	Водозаборные сооружения,
водопроводные сети
	ИП Петренко А.В.



Обслуживание объектов систем водоснабжения на территории сельского поселения «Аргада» осуществляет ИП Петренко А.В.

[bookmark: _Toc175560739]Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"
2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Согласно планам развития муниципального образования развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:
- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению;
- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;
- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;
- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимое для осуществления водоснабжения;
- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;
- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;
- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.
Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:
- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;
- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;
- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;
- обеспечение сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;
- снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения;
- повышение надёжности и эффективности функционирования системы водоснабжения;
- улучшение организации пожаротушения.
К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
а) показатели качества питьевой воды
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
в) показатели качества обслуживания абонентов 
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества вод 
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Существующие и перспективные значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 7.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.
В настоящее время строительство жилья на территории сельского поселения «Аргада» представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой. Планируемые и существующие кварталы жилой застройки предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, для этого необходимо произвести реконструкцию существующих водопроводных сетей. Для водоснабжения площадок нового строительства предусмотрена прокладка новых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения и источникам водоснабжения.
Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.
Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий: 
- Замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений;
- Установка станций водоподготовки;
- Реконструкцию и замену устаревших участков водопроводных сетей;
- Ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей;
- Соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.
Своевременная замена неисправных и изношенных центробежных насосов на современные насосы, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на подъем воды.
Модернизация существующих магистральных и распределительных водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также снизить потери воды.
Для оценки состояния источников водоснабжения и качества воды забираемой, а также возможного развития систем водоснабжения рекомендуется регулярно проводить мероприятия по мониторингу подземных вод. Проведение периодического контроля позволяет организации, эксплуатирующей водозабор:
· своевременно получать информацию о состоянии вод, а в случае изменения их качества предпринимать необходимые меры;
· следить за уровнем вод и регулировать работу оборудования;
· обеспечивать рациональное управление работой водозаборного сооружения.
Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию.


[bookmark: _Toc175560740]Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"
3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Объем подачи и реализации воды
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2023 г

	1
	у. Аргада
	
	

	1.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	74,002*

	1.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	н/д

	1.3
	Отпущено питьевой воды всего:
	тыс. куб.м
	74,002*

	*- здесь и далее указаны балансы, исходя из расчетного водопотребления



3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Территориальный баланс подачи воды
	№ п/п
	Наименование
	Фактическое водопотреб.

	
	
	куб.м/сут
	тыс.куб.м/год

	1
	у. Аргада
	202,745
	74,002



3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов 
	Потребители
	Ед. изм.
	Водопотребление

	у. Аргада

	Принято потребителями всего:
	тыс. куб.м
	74,002



3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Сведения о потреблении населением воды представлены в таблицах 11-12. 

Таблица 11 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды 
	Потребитель с разбивкой по обслуж. организац.
	Назначение водопотребления
	Водопотребление

	
	
	Сред. сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс. сут.
м³/сут

	у. Аргада

	Потребители всего:
	хоз-питьевые нужды
	202,745
	74,002
	243,294


Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 12 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды 
	Потребитель.
	Назначение водопотребления
	Численность населения, чел.
	Удельное водопотребление на 1 чел., л/сут.
	Водопотребление

	
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс. сут.
м³/сут

	у. Аргада
	
	
	
	
	

	Население
	хоз-питьевые нужды
	1080
	140
	151,200
	55,188
	181,440

	Население
	Полив земельных участков
	
	50
	54,000
	6,480
	64,800

	Неучтенные расходы
	-
	
	
	41,040
	12,334
	49,248

	Всего:
	
	
	
	246,240
	74,002
	295,488


1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.
2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа).
3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
4. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня); для бюджетных и промышленных организаций составляет 303.
5. 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке холодной воды.
Технический учет подачи воды в ресурсоснабжающей организации, осуществляется на объектах водозабора, для чего используются расходомеры различных марок. При отсутствии водосчетчиков на источнике водоснабжения учет подачи воды осуществляется расчетным способом. 
Потребители питьевой воды осуществляют расчеты за потребленную воду:
а) по приборам коммерческого учета, установленным на месте врезки – в колодце или в помещении;
б) по нормативам, установленным для территории поселения, исходя из степени благоустройства, количества зарегистрированных (проживающих) человек, повышающего коэффициента, применяемого к абонентам при отсутствии прибора учета.
Юридические лица осуществляют расчеты за потребленную питьевую и техническую воду на основании приборов учета, установленных на врезке в колодце или в помещении.
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета указываются в договорах на оказание услуг по подаче холодной воды. Порядок принятия к учету прибора учета, пользования и снятия с учета на предприятии организован в соответствии с действующим законодательством.
Всем потребителям предоставляются платежные документы на оплату потребленной воды на основании предоставленных потребителем или снятых контролерами предприятия показаний приборов учета. Квитанции населению доставляются до почтовых ящиков, юридическим лицам – по адресу фактического нахождения или указанному в договоре.
По данным ресурсоснабжающей организации объем воды, отпущенной потребителям ИП Петренко А.В., определенный по приборам учета, составляет 8,63% от общего объема полезного отпуска.
В соответствии с п. 42 Главы IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента.
Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.


3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей оборудования источников водоснабжения представлен в таблице 13.

Таблица 13 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Мощность существ. сооружений
	Фактическое водопотребление
	(+) Резерв / (-) дефицит

	
	
	
	Макс.
суточ. 
	Годовое

	
	Макс. суточ.
	Годовое
	Макс. суточ.
	Годовое
	
	

	
	куб.м/сут
	тыс.куб.м/год
	куб.м/сут
	тыс.куб.м/год
	куб.м/сут
	%
	тыс.куб.м/год
	%

	у. Аргада
	144,0
	52,56
	243,294
	74,002
	-99,294
	-68,95
	-21,442
	-40,79



По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений не достаточно для обеспечения всех потребителей расчетным расходом воды.
Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо выполнить мероприятия по строительству новых источников централизованного водоснабжения, модернизации и реконструкции существующих водозаборных сооружений с восстановлением объектов, выработавших свой ресурс для создания устойчивой базы развития поселения на перспективу и подключением к централизованной системе водоснабжения новых потребителей.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СниП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Планами развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путём реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Развитие территории поселения предусматривает повышение степени благоустройства и комфортности проживания. Кроме того, при условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки существующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории поселения прогнозируется стабилизация уровня рождаемости и уменьшение миграционной убыли населения.
Исходя из анализа планов развития территории муниципального образования, увеличение численности населения не планируется. Соответственно, значительного увеличения водопотребления не ожидается. Настоящей схемой предусматривается увеличение потребления воды, связанное с подключением к сетям водоснабжения новых потребителей, а также повышения комфортности проживания (увеличение удельных расходов водопотребления на одного потребителя).
Прогнозные балансы потребления воды на хоз.-питьевые нужды с учетом изменения численности населения представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Прогнозные балансы потребления воды 
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	Сред. Сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год
	Макс. Сут.
м³/сут

	1
	у. Аргада

	1.1
	Поднято воды
	тыс. куб.м
	247,800
	90,447
	297,360

	1.2
	Потери воды
	тыс. куб.м
	24,780
	9,045
	29,736

	1.3
	Отпущено питьевой воды всего:
	тыс. куб.м
	223,020
	81,402
	267,624



3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения «Аргада» отсутствует. Нагрев воды для нужд горячего водоснабжения абонентов происходит в частном порядке – путем установки электрических водонагревателей или приготовление горячей воды в банях.

[bookmark: _Toc390696001][bookmark: _Toc390696213][bookmark: _Toc81669585][bookmark: _Toc89667398]3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 15.






Таблица 15 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды на хоз.-питьевые нужды 
	Потребитель
	П е р и о д ы

	
	 2023 г.
	2040 г.

	
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год
	Макс.
суточ.
м³/сут
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год
	Макс.
суточ.
м³/сут

	у. Аргада
	202,745
	74,002
	243,294
	247,800
	90,447
	297,360



3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;
На территории муниципального образования основными потребителями услуг по водоснабжению являются население. Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.
Территориальная структура потребления воды приведена в таблице 17.

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение
	Принято потребителем
	П е р и о д ы

	
	 2023 г.
	2040 г.

	
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год
	Макс.
суточ.
м³/сут
	Сред.
суточ.
м³/сут
	Годов.
тыс.м³/
год
	Макс.
суточ.
м³/сут

	у. Аргада
	202,745
	74,002
	243,294
	223,020
	81,402
	267,624



3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 17 – Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды	
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	2023 г.
	2040 г.

	
	Сред.
Сут.
Куб.м/сут
	Годов.
Тыс.куб.м/
год
	Сред.
Сут.
Куб.м/сут
	Годов.
Тыс.куб.м/
год

	у. Аргада

	Поднято воды
	202,745
	74,002
	247,800
	90,447

	Потери воды
	н/д
	н/д
	24,780
	9,045

	Отпущено питьевой воды всего:
	202,745
	74,002
	223,020
	81,402



Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективные и структурный балансы водоснабжения поселения представлены в таблице 17. Территориальный баланс представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 
	Целевое назначение водопотребления
	Ед.
изм.
	Периоды

	
	
	2023 г.
	2040 г.

	у. Аргада
	тыс. м3
	74,002
	90,447


	
3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений
	Назначение
	Мощн. Сущест. Сооруж. Куб.м/сут
тыс.куб.м/год
	Периоды

	
	
	Расчетный срок до 2040 г.

	
	
	куб.м/сут
тыс.куб.м/год
	(+) Резерв / (-) дефицит

	
	
	
	куб.м/сут
	%

	
	
	
	тыс.куб.м/год
	

	с. Аргада

	Подано хозпитьевой воды в сеть
	144,0
52,56
	247,800
90,447
	-103,800
-37,887
	-72,08

	Собственные нужды, потери
	
	24,780
9,045
	-
-
	-
-

	Реализация потребителю
	
	223,020
81,402
	-79,020
-28,842
	-54,87



По данным таблицы видно, что мощности оборудования существующих водозаборных сооружений, не достаточно для обеспечения перспективного расчетного расхода воды. Для обеспечения качественным и надёжным водоснабжением потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции водозаборных сооружений и сокращений потерь воды при транспортировке.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 
Перечень организаций обслуживающих объекты систем централизованного водоснабжения приведён в таблице ниже.

Таблица 20 – Перечень ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих объекты систем централизованного водоснабжения
	Наименование населенного пункта
	Наименование РСО

	у. Аргада
	ИП Петренко А.В.



На территории сельского поселения «Аргада» ресурсоснабжающей организацией, оказывающей услуги водоснабжения потребителям, является ИП Петренко А.В. Сведения о наделении статусом гарантирующей организации не представлены.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

[bookmark: _Toc115702447][bookmark: _Toc175560741]Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» 
Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения сельского поселения «Аргада» является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды, улучшение организации пожаротушения, снижение физического износа и улучшение гидравлического режима сетей водоснабжения.
Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 
Основным направлением развития системы водоснабжение сельского поселения «Аргада» является сохранение существующей системы, с проведением работ по модернизации водозаборных сооружений и насосных станций, а также с поэтапной заменой изношенных участков сетей водоснабжения.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 21. 
 
Таблица 21 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения сельского поселения «Аргада»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Проектно-сметная стоимость, тыс. руб.
	Социально-экономический эффект
	Временной проме-жуток выполнения (квартал, год)

	1
	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения «Аргада»

	1.1
	Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.)
	1440
	Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2024-2040

	1.2
	Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения
	1590
	Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2024-2040

	1.3
	Строительство водозаборных сооружений и сетей ЦСВ
	84500
	Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2034

	1.4
	Строительство станции водоподготовки в у. Аргада
	6500
	Снижение потерь воды, Обеспечение санитарной безопасности населения, требований СанПиН
	2024-2040


* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.


4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения 
[bookmark: sub_1015]Энергоэффективность централизованного водоснабжения – социально и экономически оправданная эффективность энергосбережения в сфере питьевого водоснабжения (при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды).
В социальном разрезе – гарантированное удовлетворение населения и других потребителей водой нормативного качества по приемлемым для общества ценам (тарифам). В экономическом аспекте – снижение общих затрат на покупку электроэнергии. Достигается за счет уменьшения использования населением воды как материального ресурса (с доведением его до уровня развитых европейских стран), а также внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на объектах водоснабжения.
Повышение эффективности использования электроэнергии можно рассматривать как выявление и реализацию мер и инструментов с целью наиболее полного представления услуг водоснабжения при наименьших затратах на необходимую энергию. Однако это не исключает одновременной реализации стратегического направления – уменьшения потребления воды населением во взаимосвязанных различных комбинациях прямой экономии воды и электроэнергии.
Эффективность мероприятий, направленных на экономию водных ресурсов, и мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в значительной степени повышается при их совместном планировании. Например, снижение утечек обеспечивает экономию воды и уменьшение потерь давления, что позволяет сэкономить энергию благодаря снижению мощности, потребляемой насосами для перекачивания воды. Замена одного насоса другим, более эффективным, приводит к экономии энергии. Таким образом, снижение потерь давления из-за утечек позволит произвести замену существующих насосов насосами меньшей мощности, что обеспечит дополнительную экономию энергии и денежных средств.
К стимулам, побуждающим повышать эффективность работы систем водоснабжения, относятся снижение затрат, обеспечение безопасности и надежности энергоснабжения и водоснабжения, а также уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Эффективное использование энергии в водохозяйственных системах часто является наиболее экономичным способом усовершенствования работы систем водоснабжения с целью повышения качества обслуживания потребителей и, в то же время, удовлетворения растущих потребностей населения. Осуществление комплексных мероприятий по повышению эффективности водоснабжения обеспечивает снижение расходов, увеличение эксплуатационных мощностей существующих систем и повышение уровня удовлетворения нужд потребителей.
Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.
Основными направлениями в области энергосбережения являются:
- внедрение и применение энергосберегающего оборудования;
- снижение утечек и потерь воды;
- установка приборов учета воды.
В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:
1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21»Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».) Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.
2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.
3. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации объектов системы водоснабжения.
4. Обеспечит сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство.
5. Снизит физический износ и улучшит гидравлический режим сетей водоснабжения.
6. Улучшит организацию пожаротушения.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой рекомендуется реализовать следующие мероприятия:
· Реконструкция изношенных участков сетей водоснабжения;
· Модернизация существующих водозаборных сооружений;
· Строительство новых водопроводных сетей для подключения новых потребителей.
Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения планируются на территориях существующих водозаборных узлов систем. 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 
В настоящее время на объектах системы водоснабжения системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения не установлены.
Внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий – это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением города и поселков. В рамках реализации данной программы необходима установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборы учета на всех водозаборных сооружениях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары. Основной задачей внедрения АСОДУ является: 
- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 
- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 
- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 
- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Установка приборов учета – это одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса.
Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории их обоснование
С целью предотвращения замерзания воды водопроводы проложены в подземном исполнении с обеспечением непрерывного движения воды. На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования. Маршруты прохождения реконструируемых участков водоснабжения совпадают с маршрутом прохождения существующих сетей.
Новые трубопроводы к жилым застройкам прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Точная трассировка сетей к существующим и новым жилым застройкам будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды и водонапорных башен, остаются без изменений. Вновь строящиеся и реконструируемые объекты систем водоснабжения будут размещаться на территории существующих водозаборных узлов.

 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
Рекомендации отсутствуют.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схемы сетей водоснабжения приведены в Приложениях к настоящей схеме.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям 
1. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:
- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;
- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;
- сопоставление целевых показателей деятельности организации, осуществляющей холодное и горячее водоснабжение с целевыми показателями организаций, осуществляющих холодное и горячее, использующих наилучшее существующие (доступные технологии).
2. Проводить мониторинг воды отпускаемую в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.

[bookmark: _Toc175560742]Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» 
 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
[bookmark: _Toc360699428][bookmark: _Toc360699814][bookmark: _Toc360700200][bookmark: _Toc368574026][bookmark: _Toc370150387]Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
[bookmark: _Toc360699429][bookmark: _Toc360699815][bookmark: _Toc360700201][bookmark: _Toc368574027][bookmark: _Toc370150388]Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.
[bookmark: _Toc360699430][bookmark: _Toc360699816][bookmark: _Toc360700202][bookmark: _Toc368574028][bookmark: _Toc370150389]При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
[bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205][bookmark: _Toc368574031][bookmark: _Toc370150391]При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
Химические реагенты не используются в процессе водоподготовки.

[bookmark: _Toc175560743]Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
Целью мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению комплекса объектов систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов подачи воды.
Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу основных узлов систем водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.
Стоимость остальных капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 22.

Таблица 22 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения сельского поселения «Аргада»
	№ п/п
	Наименование и перечень
 включаемых объектов
	Сроки реализации
	Стоимость реализации, тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2036
	2037-2040

	1
	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения «Аргада»

	1.1
	Модернизация источника централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений (замена насосного оборудования, установка КИПиА, организация ЗСО и тд.)
	2024-2040
	1440
	
	480,0
	480,0
	480,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Поэтапная замена изношенных сетей водоснабжения
	2024-2040
	1590
	
	
	
	
	
	530,0
	530,0
	530,0
	
	
	

	1.3
	Строительство водозаборных сооружений и сетей ЦСВ
	2034
	84500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	84500,0
	

	1.4
	Строительство станции водоподготовки в у. Аргада
	2024-2040
	6500
	
	2000,0
	2000,0
	2500,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	94030
	-
	2480,0
	2480,0
	2980,0
	-
	530,0
	530,0
	530,0
	-
	84500,0
	-


 * - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения с учетом перспективного развития поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 94 030,0 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.
Основными источниками финансирования являются:
- средства республиканского бюджета;
- средства бюджета муниципального образования;
- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;
- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;
- кредитные средства и муниципальный заем;
- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;
- иные средства, предусмотренные законодательством.

Возможность реализация мероприятий по развитию системы водоснабжения за счет тарифа на техническое присоединение к сетям водоснабжения отсутствует в связи с отсутствием прироста потребления, в т.ч. строительством новых предприятий. Для снижения потребления электроэнергии, а так же снижения потерь воды при ее транспортировке, необходимо привлечение дополнительных средств за счет увеличения тарифа, а так же дополнительного субсидирования. Повышение тарифа на реализацию мероприятий в дальнейшем позволит привлечь инвестиционные средства, так как сокращение затрат на электроэнергию и снижение потерь воды позволит сэкономить денежные средства за счет которых окупаемость мероприятий значительно снизится.


[bookmark: _Toc175560744]Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения"

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:
1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий".) Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.
2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей.
3. Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Таблица 23 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Аргада»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения плановых показателей на период регулирования

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2040

	ИП Петренко А.В.

	1
	Показатели качества воды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100
	100
	80
	60
	40
	5

	2
	Показатели надежности и бесперебойности х водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	2.3
	Износ сетей водоснабжения
	%
	90,0
	90,0
	80,0
	70,0
	65,0
	20,0

	3
	Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м
	1,214
	1,214
	1,200
	1,180
	1,160
	1,000

	4
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	8,63
	8,63
	20,0
	50,0
	70,0
	100,0



Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения. 


[bookmark: _Toc175560745]Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.
Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

[bookmark: _Toc360699437][bookmark: _Toc370150395]
[bookmark: _Toc167290028][bookmark: _Toc175560746][bookmark: _Toc372038574][bookmark: _Toc373933547][bookmark: _Toc373938309]Глава 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc360699438][bookmark: _Toc370150396][bookmark: _Toc167290029][bookmark: _Toc175560747]Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения "
1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.
При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.
При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:
«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;
«централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения».
Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 24.

Таблица 24 – Технологические зоны водоотведения
	Технологическая зона водоотведения
	Система водоотведения
централизованная/
нецентрализованная
	Объект
водоотведения

	у. Аргада
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	у. Булаг
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики

	у. Харамодун
	нецентрализованная
	Выгребные ямы, септики



При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.
Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий. Химическая специфика загрязняющих веществ характерна для названных источников загрязнения - это нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, анионактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Повышенные содержания меди, железа, марганца и фенола носят природный характер.
Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.
Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 
При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.

[bookmark: _Toc41228278][bookmark: _Toc89667435]1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.

[bookmark: _Toc167290030][bookmark: _Toc175560748]Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающего по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
Сети ливневой канализации на территории сельского поселения «Аргада» отсутствуют. В качестве дождевой канализации используются траншеи вдоль дороги

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует.

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.
В настоящее время на территории города централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках. 
Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.


[bookmark: _Toc167290031][bookmark: _Toc175560749]Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"
3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 
В настоящее время на территории поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках. 
Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» в настоящее время отсутствует. При отсутствии централизованного водоотведения, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
В настоящее время на территории поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках.
Сооружения канализации должны быть рассчитаны на пропуск суммарного расчетного максимального расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод.

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
В настоящее время на территории поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках. 

 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
В настоящее время на территории поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках. 

[bookmark: _Toc167290032][bookmark: _Toc175560750]Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения"
4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы водоотведения
При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.
Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов необходимо обеспечение населенных пунктов поселения автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Перечень основных мероприятий по реализации различных сценариев развития системы водоотведения приведен в таблице 25.

Таблица 25 – Основные мероприятия по реализации схем водоотведения 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Проектно-сметная стоимость, тыс. руб.
	Социально-экономический эффект, руб.

	1
	Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях
	2500,0
	Снижение вредного воздействия на окружающую среду


* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
В настоящее время на территории поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках
В соответствии с проектной документацией в рамках строительства наружной системы водоотведения и очистных сооружений предусматривается строительство: 
1) Строительство локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков.
При отсутствии централизованного водоотведения для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов, а также для административных зданий может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. 
Для    совершенствования    системы    водоотведения, улучшения санитарной  обстановки,  уменьшения  загрязнения  водных  объектов  необходимо обеспечение населенных пунктов поселения  автономными  установками  биологической  и  глубокой  очистки хозяйственно-бытовых  стоков  в  различных.  Образующиеся в результате  очистки  и  обеззараживания  сточные  воды  используются  для  полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения
В настоящее время на территории поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках. 

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» отсутствует.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» отсутствует. 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо соблюдение радиусов санитарно-защитных зон. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.14 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны (см. таблицу ниже).

Таблица 26 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. куб.м/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 
до 5,0
	более 5,0 
до 50,0
	более 50,0 
до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
а) фильтрации
б) орошения
	
200
150
	
300
200
	
500
400
	
1 000
1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


Примечания:
1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. куб.м/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка устанавливается в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.14.
2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб.м/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.
3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб.м/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.
4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.
6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до территории жилой застройки и других нормируемых территорий следует принимать 100 м.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc167290033]Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» отсутствует. 

[bookmark: _Toc175560751]Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды
Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Аргада» отсутствует. 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В настоящее время на территории поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках. 
Методы утилизации осадков сточных вод будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования.


[bookmark: _Toc167290034][bookmark: _Toc175560752]Раздел 6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"
 
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения приведен в таблице 23.

Таблица 23 – Мероприятия по реализации схем водоотведения
	№ п/п
	Наименование и перечень включаемых объектов
	Сроки реализации
	Стоимость реализации, тыс.руб.

	
	
	
	Всего

	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2040

	1
	Установка локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях
	2024-2040
	2500
	
	
	
	
	1250,0
	
	1250
	
	
	
	


* - Стоимость капитальных вложений определена укрупненно, в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» и НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Точная стоимость реализации проектов по развитию системы водоснабжения подлежит уточнению в процессе разработки проектно-сметной документации.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения с учетом перспективного развития поселения составит ориентировочно 2500,0 тыс. рублей.
Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению. Основными источниками финансирования являются:
- средства республиканского бюджета;
- средства бюджета муниципального образования;
- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;
- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;
- кредитные средства и муниципальный заем;
- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;
- иные средства, предусмотренные законодательством.

[bookmark: _Toc167290035][bookmark: _Toc175560753]Раздел 7 "Плановые значения показателей развития централизованной системЫ водоотведения"
В настоящее время на территории поселения централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках. 
Технико-экономические показатели работы системы водоотведения будут определены на последующих этапах проектирования.


[bookmark: _Toc167290036][bookmark: _Toc175560754]Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" 
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.
Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Порядок оформления бесхозяйных канализационных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства экономического развития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.


[bookmark: _Toc167290037][bookmark: _Toc175560755]ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Одной из приоритетных проблем развития поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день системы водоснабжения на территории сельского поселения «Аргада» находится в удовлетворительном состоянии.

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:
· произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;
· модернизация системы очистки питьевой воды.
Основные направления развития систем водоотведения предусматривают:
· строительство локальных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.
С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения необходимо проводить техническое обследование систем.
Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения. 
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